Инв.№.

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 159-07

Заказчик:  Администрация Рыбинского района

Объект:      Генеральный план р.п. Ирша

ТОМ III

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Директор	                                                             А.Г. Лапицкий

Главный инженер						Ю.И. Кучеренко

Зам. директора по градост-

роительной деятельности                               		Т.П. Лисиенко

г. Красноярск, 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Главный инженер проекта					Л.Г.Устинова

Руководитель группы     			                    Н.К. Каханова

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист 						Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер						И.Г. Милашкин

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	4

1. Территориальное положение.	4

2. Водоснабжение.	5

2.1. Расчет  водопотребления.	5

2.2. Сети водоснабжения.	7

2.2.1. Существующее положение.	7

2.2.2. Проектные предложения.	7

3. Канализация.	9

3.1. Расчет водоотведения.	9

3.2. Сети и сооружения канализации.	10

3.2.1. Существующее положение.	10

3.2.2. Проектные предложения.	10

4. Устройства связи.	11

4.1. Телефонизация.	11

4.2. Радиофикация	11

5. Теплоснабжение.	12

5.1. Общие данные.	12

5.2. Существующее положение.	13

5.3. Проектные предложения.	15

6. Электроснабжение.	16

6.1. Современное состояние.	16

6.2. Проектные предложения.	17

# Введение.

В данной работе решен вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой  р. п. Ирша Рыбинского района  Красноярского края на 1 очередь и расчетный срок.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Раздел «Инженерное оборудование», том III разработан по заданию Заказчика, на основании исходных материалов для проектирования предоставленных  Заказчиком.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год       - 01.01.2010г.

- I очередь               -          2015г.

- Расчетный срок    -           2025г.

Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития города.

# 1. Территориальное положение.

Рабочий поселок Ирша входит в состав Рыбинского района с 2005 г. (Закон Красноярского края  № 13-3019) до этого поселок был в административном подчинении г. Заозёрного.

Расстояние до административного районного центра г. Заозерного 8 км.

Население р.п. Ирша на начало проектирования - 1588 человек. Территория в границах поселения – 1937,0га.

Поселок находится в центральной освоенной части Рыбинского района, имеет хорошую транспортную связь круглогодично, как с районным центром г. Заозерным, г. Бородино, так и с Краевым центром.

Транспортное сообщение с населенным пунктом осуществляется по  автомобильным дорогам с выходом на федеральную трассу М-53.

Через поселок когда-то проходила  железная дорога, которая была предназначена для обслуживания угольно-добывающей промышленности, на данный момент ее не существует, сохранилась только насыпь. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Заозёрном.

Возник рабочий посёлок Ирша, для расселения населения, которое работало в основном на предприятиях  угольно-добывающей промышленности по обслуживанию данной отрасли.

В связи с прекращением выработок (иссякли запасы угля) на угольно-добывающих разрезах в близи поселка, привело к тому, что прекратили свою деятельность основные градообразующие предприятия, основная часть трудоспособного населения высвободилась, из-за этого  возникла напряженная социально-экономическая обстановка в посёлке.

По социально-экономическим показателям поселок стал неперспективным, появилась явно выраженная «маятниковая» миграция, хотя в динамике население поселка не сократилось за период с 2004 г. по 2010 г., этому все - таки способствует освоенная центральная часть района, особенно транспортная инфраструктура и близость районного центра г. Заозерного, где имеется полная  номенклатура объектов обслуживания.

# 2. Водоснабжение.

# 2.1. Расчет  водопотребления.

Водопотребителями р.п. Ирша являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения.

Население р.п. Ирша составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 1,800 т.чел.

- на расчетный период                                                      – 2,050 т.чел.

Застройка  р.п. Ирша предусматривается 1, 2х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы расхода воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84 и составляют– 150 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды составляет:

– на 1 очередь строительства  – 522,00 м³/сут.

– на Расчетный срок                 – 579,50 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице №2.1.4.

Расчет водопотребления.

Таблица №2.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 1,800 | 270,00 | 2,050 | 307,50 |
| Итого | 1,800 | 270,00 | 2,050 | 307,50 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 20% |  | 54,00 |  | 61,50 |
| Всего | 1,800 | 224,00 | 2,050 | 369,00 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог.

Таблица №2.1.2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 1,800 | 90,00 | 2,050 | 102,50 |

Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице №7 приложений к ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица №2.1.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| 1 очередь строительства |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1,258 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| Итого | 108,00 |
| Расчетный срок |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1,280 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| Итого | 108,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по р.п. Ирша сведены в таблицу №2.1.4.

Объемы водопотребления р.п. Ирша.

Таблица №2.1.4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 324,00 | 369,00 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 90,00 | 102,50 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 108,00 | 108,00 |
| Всего | 522,00 | 579,50 |

# 2.2. Сети водоснабжения.

# 2.2.1. Существующее положение.

Водоснабжение р.п.Ирша  осуществляется с помощью централизованного  системы водоснабжения, в составе 2х артезианских скважин,  сетей и сооружений водоснабжения и водонапорной башни. Водопользование осуществляется при помощи водоразборных колонок в районах усадебной застройки и путем устройства ввода водопровода для многоквартирных жилых домов.

Жилая застройка находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

По территории р.п.Ирша так же проходит магистральный водопровод п.Урал-г.Бородино.

# 2.2.2. Проектные предложения.

На 1 очередь:

Проектом предлагается два варианта обеспечения р.п.Ирша водоснабжением:

1й вариант:  выполнить подключение к существующему магистральному водопроводу п.Урал-г.Бородино.

2й вариант:  проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения в составе водозабора на основе водозаборных  скважин для добычи подземных вод и водопровода объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

Водозаборные сооружения предлагаются в составе водозаборных скважин, 2х резервуаров хранения запаса воды, насосной станции 2-го подъема, станции обеззараживания.

Расположение водозаборных сооружений предлагается в районе существующей водозаборной скважины в створе ул.Красноармейская.

Существующую скважину в районе ул.Садовая демонтировать, либо вывести в резерв.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I. II. III-го поясов.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное.  Для существующей и проектируемой жилой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода в здания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

Проектом предлагается выполнять  строительство сетей водоснабжения из труб стальных  по ГОСТ 10704-91. Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На Расчетный срок в р.п.Ирша  проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, для существующей жилой застройки при помощи водоразборных колонок. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать. Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу №2.2.2.1.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица№2.2.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. | 10150,0 | 11970,0 |
| 2 | РЧВ, в составе водозаборных сооружений, V=180м³, 2 шт. | соор. | + | - |
| 3 | Станция обеззараживания V=600м³/сут | соор. | + | - |
| 4 | Насосная станция II-го подъема, Н=40м; V=50м³/час. | соор. | + | - |

# 3. Канализация.

# 3.1. Расчет водоотведения.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;

- местная промышленность;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- 150 л/сут на человека.

Общий расход сточных вод  составляет:

– на 1 очередь строительства  - 324,00 м³/сут.

– на Расчетный срок                 - 369,00 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйственно-бытовой канализации  сведены в таблицу №3.1.1.

Объемы  водоотведения.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 1,800 | 270,00 | 2,050 | 307,50 |
| Итого | 1,800 | 270,00 | 2,050 | 307,50 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 20% |  | 54,00 |  | 61,50 |
| Всего | 1,800 | 324,00 | 2,050 | 369,00 |

# 3.2. Сети и сооружения канализации.

# 3.2.1. Существующее положение.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в р.п.Ирша отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование общественно-деловой застройки и  многоквартирной жилой застройки выполнено при помощи герметичных выгребов, с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения г.Заозерный. Канализование  жилой застройки усадебного типа производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

# 3.2.2. Проектные предложения.

Проектом предлагается выполнить канализование жилой и общественно-деловой застройки при помощи герметичных выгребов с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения г.Заозерный.

Существующий туберкулезный диспансер необходимо оборудовать в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 2.1.3.2630-10» локальными очистными сооружениями полной биологической очистки и системами обеззараживания сточных вод.

Для обеззараживания сточных вод от существующего туберкулезного диспансера перед их сбросом в выгреб необходимо установить установку обеззараживания  с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Сточную воду после очистки проектом предлагается вывозить специализированным автотранспортом на очистные сооружения г.Заозерный.

# 4. Устройства связи.

# 4.1. Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты;

- телефоны-автоматы.

Проектом предусматривается расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности городских населённых пунктов – 100% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

На расчетный срок по данным технико-экономического расчета количество квартир – 755 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 755 телефонных номеров.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно – 53шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 60 шт.

Проектом  предлагается установить терминалы спутниковой связи в комплекте с таксофоном спутниковой связи.

Телефонов-автоматов:

2*4=8 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 755+53+8=816 шт.

На территории р.п. Ирша  функционирует сотовая связь.

# 4.2. Радиофикация

Проектом предусматривается  радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 1 уличных громкоговорителей соответствуют 44 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  11,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 816 |  |
| 2 | Установка приемника УКВ, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 755 | из них 1 громкоговоритель |

# 5. Теплоснабжение.

# 5.1. Общие данные.

Климатические данные:

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха              - минус 47ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя  температура  самого  холодного

месяца  ( января )                                                                 - минус 18,2°С;

- средняя  температура  отопительного периода              - минус 8,1°С;

- продолжительность отопительного  периода                 - 242 суток

Общие данные:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по методике для расчета количеств тепловой энергии в коммунальном хозяйстве.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

# 5.2. Существующее положение.

В настоящее время в р.п.Ирша  действует  зонированная система теплоснабжения. Котельная  «УТС-1» обеспечивает теплоснабжение на нужды отопления и горячего водоснабжения. Тепловая энергия подается по трубопроводам в основном на нужды отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома и зданий общественно-делового назначения.

Так же действует котельная обеспечивающая автономное теплоснабжение КГУЗ ККПТД №6 (противотуберкулёзный лечебный диспансер) лечебный корпус. На перспективу котельная КГУЗ ККПТД №6 предлагается к закрытию, теплоснабжение проектом предлагается обеспечить от существующей отопительной котельной «УТС-1».

Котельная «УТС-1» имеет общую мощностью 1,4Гкал/час.

Топливо – уголь бурый, марки 2БР.

Котельная КГУЗ ККПТД №6 имеет мощность 0,5 Гкал/час.

Теплоснабжение части жилой и общественно-деловой застройки находящейся вне зоны действия системы теплоснабжения обеспечивается индивидуальными теплогенераторами, работающими на различных видах топлива.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 9,00 | 10,245 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 1,336 | 2,019 |
| Всего | 10,336 | 12,264 |

Примечание*:  в общий объем  потребления тепловой энергии жилым фондом включены так же жилые дома обеспечиваемые теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.

р. п. Ирша

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания

на 1 очередь

Таблица №5.2.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Школа | 0,369 | 0,065 | 0,003 | – | 0,437 |
| 2 | ДОУ | 0,06 | 0,014 | 0,004 | – | 0,078 |
| 3 | Иршинская врачебная амбулатория | 0,022 | 0,013 | 0,001 | – | 0,036 |
| 4 | Аптечный киоск | – | – | – | – | – |
| 5 | МУК «ДК п. Ирша» | 0,045 | 0,026 | 0,001 | – | 0,072 |
| 6 | Библиотека | 0,02 | 0,004 | 0,001 | – | 0,025 |
| 7 | Детский досуговый комплекс | – | – | – | – | – |
| 8 | ФОК | – | – | – | – | – |
| 9 | Отделение почтовой связи | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 10 | Отделение сбербанка | 0,007 | 0,001 | 0,001 | – | 0,009 |
| 11 | Магазины | 0,06 | – | 0,003 | – | 0,063 |
| 12 | Бытовое обслуживание | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 13 | Общественное питание | 0,012 | 0,02 | 0,005 | – | 0,037 |
| 14 | Пожарная часть | 0,072 | 0,012 | 0,004 | – | 0,088 |
| 15 | Административные здания | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 16 | ГО «ПУ-68» учебный комплекс | 0,11 | 0,022 | 0,003 | – | 0,135 |
| 17 | КГУЗ ККПТД №6 (противотуберкулёзный лечебный диспансер) лечебный корпус | 0,139 | 0,09 | 0,017 | – | 0,246 |
| 18 | Ветеринарный участок | 0,024 | 0,004 | 0,001 | – | 0,029 |
| Итого | 1,336 |

р. п. Ирша

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок

Таблица №5.2.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Школа | 0,369 | 0,065 | 0,003 | – | 0,437 |
| 2 | ДОУ | 0,161 | 0,04 | 0,009 | – | 0,21 |
| 3 | Иршинская врачебная амбулатория | 0,038 | 0,023 | 0,001 | – | 0,062 |
| 4 | Аптечный киоск | 0,006 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 5 | МУК «ДК п. Ирша» | 0,045 | 0,026 | 0,001 | – | 0,072 |
| 6 | Библиотека | 0,02 | 0,004 | 0,001 | – | 0,025 |
| 7 | Детский досуговый комплекс | 0,053 | 0,01 | 0,001 | – | 0,064 |
| 8 | ФОК | 0,123 | 0,075 | 0,002 | – | 0,2 |
| 9 | Отделение почтовой связи | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 10 | Отделение сбербанка | 0,007 | 0,001 | 0,001 | – | 0,009 |
| 11 | Магазины | 0,129 | – | 0,007 | – | 0,136 |
| 12 | Бытовое обслуживание | 0,031 | 0,005 | 0,001 | – | 0,037 |
| 13 | Общественное питание | 0,053 | 0,088 | 0,024 | – | 0,165 |
| 14 | Пожарная часть | 0,074 | 0,012 | 0,004 | – | 0,09 |
| 15 | Административные здания | 0,068 | 0,012 | 0,001 | – | 0,081 |
| 16 | ГО «ПУ-68» учебный комплекс | 0,11 | 0,022 | 0,003 | – | 0,135 |
| 17 | КГУЗ ККПТД №6 (противотуберкулёзный лечебный диспансер) лечебный корпус | 0,139 | 0,09 | 0,017 | – | 0,246 |
| 18 | Ветеринарный участок | 0,024 | 0,004 | 0,001 | – | 0,029 |
| Итого | 2,019 |

# 5.3. Проектные предложения.

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется. Существующая застройка жилого и общественно-делового назначения имеющая подключение к сетям теплоснабжения на расчетный срок сохраняется.

К обеспечению индивидуальным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2 этажные жилые дома и общественно-деловые здания в проектируемых и существующих кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 60ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь и Расчетный срок:

Расчет потребности в тепловой энергии  жилищно-коммунального сектора выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят по  ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Расчетный расход  тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 60 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Проектируемые объекты бюджетных учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить теплоснабжением от существующей котельной. Для этого необходимо выполнить строительство тепловых сетей.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки р.п.Ирша осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Объем работ.

Таблица №5.3.1.

| № п/п | Наименование | ед. изм | Этапы развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Трубопроводы из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73. Ду100мм в каналах непроходных КЛ 90-45 | м.п. | 590,0 | 1120,0 |
| 2 | Реконструкция котельной УТС-1 с увеличением мощности до 2,1 Гкал | соор. | + | - |

# 6. Электроснабжение.

# 6.1. Современное состояние.

Электроснабжение р.п. Ирша осуществляется от электрических сетей ОАО «Красноярскэнерго» филиал «Северные электрические сети».

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части п.Высокогорский с усадебной застройкой плит электрических. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки р.п.Ирша сведены в таблицу №6.1.1.

Электрические нагрузки.

Таблица №6.1.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 1190,0 | 1580,0 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 295,0 | 390,0 |
| Всего | 1485,0 | 1970,0 |

# 6.2. Проектные предложения.

1 очередь и расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

Для энергоснабжения проектирумых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электроснабжения ВЛ 10кВ.

Объемы работ.

Таблица №6.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 100 кВа | шт. | 4 |  |
| 4 | Строительство ЛЭП ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных. | м.п. | 5250,0 |  |